**遠東科技中心AB棟大樓106年10~11月份機電維護工作報告**

**一、106年10月份維修報告:**

1.10月03日：B棟3F消防廣播系統短路查修正常。

2.10月05日：A棟9F女廁內洗手臉盆P管破裂，更換落水頭及P管組。

3.10月13日：A棟B3消防水池調校給水浮球角度和滿溢水位浮球角度的準確位置。

4.10月18日：B3-#22車位旁連續壁內增設4分管拉延到集水坑，因4分管為排水，管內積砂石極易產生結晶及鈣化物質，總取段切管，用通管條3分疏通，並將PVC切管處接回固定。

**二、106年11月份維修報告:**

1.11月17日：巡檢A.B棟消防室內各消防泵設備，揚水泵設備，污廢水泵設備

 發電機室內設備。

※資料至106年11月17日止。

德仁機電維修管理服務企業有限公司106.11.22