遠東科技中心AB棟大樓107.12月~108.01月機電維護工作報告

一、107年12月份維修報告:

1.12月05日：A棟10F冰機房內積水(地面)，因10F廠戶內冰水管路銹蝕漏水維修，由冰水機處關閉澎脹水櫃進水，將冰水管內積水排出，造成地面積水，清潔清除積水正常使用。

2.12月10日：B2~B1紅綠燈被廠商撞壞，廠商到場修復現場全程協助完成，並測試燈號正常及放行，現場總幹事指揮協助車輛進出管制。

3.12月10日：B棟9F乙梯口火災警報經檢修為#165號內偵煙器損壞(立即告知廠戶現場人員須儘速修繕)。

4.12月11日：B棟4F男廁內#2洗手盆下陷，因裝潢木料腐蝕，無法支撐洗手盆+排水P管受力不均漏水，緊急復原使用。

5.12月12日：B棟頂樓1~5F#2循環水泵馬達損壞，暫時禁用並關閉該#2主電源

，因該系統為電腦自動控制，不會自動判斷改機組使用。立即修接#2到#3自動運轉正常。

6.12月12日：B棟1~5F廠戶冰機異常，經查為頂樓1~5F冷却水塔，50HP循環水泵的馬達短路，跳脫到NFB開關，故設水冷却壓縮機而跳掉。

7.12月14日：B棟6F女廁內#4馬桶排水不通，本週第三次不通，拆除馬通地面污水管壁塞滿發泡劑加以清除疏通正常。

8.12月19日：B2#345車位旁牆柱增設一面車輛會車反射鏡，材料自購自工安裝

，總幹事全程協助安裝完成。

9.12月21日：更換B棟頂樓1~5F#2循環水泵馬達電源用的電磁接觸器CV-80/

220V線圈*1，測試控制電源接點正常。

二、108年01月份維修報告:

1.01月02日：B3紅綠燈指示燈~綠燈不亮，經查看B2坡道口訊號器，判斷為燈泡損壞更換燈泡*1。

2.01月11日：A棟乙梯頂樓生活水塔，水位感應極棒#4、#5相碰觸造成停水，調校正常。

3.01月14日：B棟9F#153號廠戶內消防箱內異味嚴重拆開內板，地面有挖孔塞住，因無塵室為負壓設計，故天氣溫昇異味由管內洩壓至負壓處。

4.01月17日：B棟3F女廁內地排口嚴重堵塞積水，自行用通管機疏通無效，通知總幹事緊急通知通馬桶廠商進場疏通正常。

5.01月21日：B1#481車位上方施工困難改由B棟1F#153號內天花板上施工，將此1 1/2”消防箱內排水管(2F~10F此管上接之消防箱)加裝1 1/2”逆止閥*1、防污水管異味回灌。

6.01月30日：會同得意公司，鉅翔空調三方共同查修，B棟盤控系統無故離線原因，B棟屋頂到B1區域接線端子接觸不良，重接訊號正常。

※資料至108年01月31日止。

德仁機電維修管理服務企業有限公司1080214

-5-