遠東科技中心AB棟大樓108年05～06月份機電維護工作報告

一、108年05月份維修報告:

1.05月03日：巡檢A、B棟消防室內各消防泵設備揚水泵設備，污廢水泵設備，發電機室內設備。

2.05月08日：巡檢A、B棟頂樓冷卻水塔運轉狀況。

3.05月08日：配合消防安全講習活動，搬抬10P滅火器(乾粉)會議室存放8支、消防水帶2條、瞄子1只。

4.05月13日：消防講習，協勤操作滅火器演練及設備收拾歸位。

5.05月20日：豪勇公司2員到廠拆A棟3、6F男女廁排風機馬達，回廠修線圈。

二、108年06月份維修報告:

1.06月04日：B棟頂樓6-10F冷卻水塔#8風扇運轉時，發現電流A過大，登上#8

機觸摸皮帶輪會發燙，判斷該軸承故障，報請維修。

2.06月11日：A棟頂樓6~10F，冷卻水塔上午上班時電腦螢幕顯示水位異常，已請空調廠商到場查勘原因。

3.06月14日：巡檢AB棟消防室內各消防泵浦設備，揚水泵設備，污廢水泵設備，發電機室內設備。

4.06月17日：搬抬通管機通條，延長線到A棟頂樓#125號屋角疏通地排，此外產生碳酸鈣很多原因，屋頂水泥及隔熱磚因地震影響擠壓，造成屋頂隔熱磚損壞。

5.06月20日：中庭地磚，因高壓清洗槍清洗造成地磚脫落，修補完成。

6.06月26日：因應7/1B棟小公電停電1小時，今檢查B棟B3發電機油.水.電設備後，發動測試運轉OK!(無載測試)

8.06月28日：巡檢A、B棟消防室內各消防泵設備揚水泵設備，污廢水泵設備，發電機室內設備，無載測試B棟B3、B棟小公電用發電機引擎運轉狀況OK!

※資料至108年06月28日止。

德仁機電維修管理服務企業有限公司1080702

-6-