遠東科技中心AB棟大樓機電維護108年09～10月份工作報告

一、108年09月份維修報告:

1.09月06日：巡檢A、B消防室內各消防泵設備，揚水泵設備，污廢水泵設備，控制元件，PLC故障9/5技師拆回送修，現場以定時器配合交替電驛，未控制設備機具運轉，發電機室內設備狀況正常，

2.09月11日：B棟頂樓1-5F冷卻水塔#1風扇的減速機、軸承損耗，異音很大停機，暫時禁用，報請豪勇電機維修。

3.09月11日：B棟頂樓1-5F冷卻水塔#3風扇皮帶損壞更新1400*2V*2PK，庫存剩2條(1台份)。

4.09月16日：鼎垚公司今派員到廠保養污廢水設備到場勘驗，PLC(可程式控制器)送廠修中，現場仍以定時器配合交替電驛控制設備運作中。

5.09月23日：豪勇公司派員到裝B棟頂樓1-5F #1風扇馬達軸承及安裝減速機並拆卸B棟頂樓6-10F #8風扇減速機回廠修。

6.09月24日：B棟B1F B2車道口突位感應光電定位點不準，重新校對OK。

二、108年10月份維修報告:

1.10月03日：B棟頂樓6-10F #4風扇馬達軸承損壞運轉過熱皮帶膠化，刮除乾淨禁用，並報請總幹事清豪勇電機拆機維修。

2.10月04日： A棟2F中央通道天花板滲滴冷氣冰水冷凝水，改用大型集水盤接水。

3.10月05日：B棟B1 #490車位前方污水管維修孔漏滴緊急處理。

4.10月07日：A棟4F新鮮空氣機上方空調拆卸鼓風機軸承*2、關閉該機電源，禁用且報請總幹事請鼓風機廠商維修。

5.10月08日：B棟頂樓膨脹水櫃內浮球材質劣化破裂，造成給水滿溢，立即關閉給水，購買6”浮球更換OK。

6.10月14日：A棟B2發電機室內發電機用啟動電瓶*2(N150)電池、電壓不足(無法單邊啟動)。

7.10月22日：B棟1F自動門2側4呎壁燈損壞，拆開將原本電子式穩壓器拆除改

為T8-220V LED、燈管*2。

8.10月29日：B棟頂樓6-10F #8風扇皮帶損耗*2更換，並清理皮帶輪上膠化橡膠

，並報請總幹事請豪勇電機拆機送回維修。

※資料至108年10月31日止。

德仁機電維修管理服務企業有限公司1081111