**遠東科技中心AB棟大樓07～08月份機電維護工作報告**

**一、109年07月份維修報告:**

**1、07月02日：維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#6風扇馬達皮帶斷裂更新。**

**2、07月07日：維修更新A棟3F拖把間水槽沉水排水管路組。**

**3、07月08日：維修更換B棟1F卸貨區升降平台控制開關按鍵盒。**

**3、07月09日：維修修改B棟頂樓1-10F冷卻水塔2組備用水櫃管路相接通。**

**4、07月15日：維修A棟9F男廁#4小便斗P管管路破損更新。**

**5、07月21日：維修A棟6F緊急逃生梯電信箱外蓋遺失改以矽酸鈣板固定。**

**6、07月22日：裁切矽酸鈣板維修A棟10F丙梯天花板線槽配管包覆。**

**7、07月23日：A棟B2#271車位上方天花板滲漏絕緣油(台電室滲漏)緊急處理。**

**8、07月28日：維修更新A棟1F男廁天花板排風扇故障x1。**

**9、07月29日：配合鐵工廠維修焊接A棟乙梯B1安全逃生梯欄杆斷裂問題。**

 **10、07月31日：協助B棟頂樓屋突避雷針重新扶正固定施工及供應電源問題。**

**二、109年08月份維修報告:**

 **1、08月06日：配合豪勇電機送回A棟頂樓6-10F冷卻水塔#3馬達安裝試機。**

 **2、08月07日：維修A棟2F男廁#2小便斗排水感應器故障。**

 **3、08月10日：配合豪勇電機送回B棟1-5F冷卻水塔#3風扇減速機安裝試機。**

 **4、08月14日：維修更換A棟頂樓1-5F冷卻水塔#6z風扇馬達皮帶x2。**

 **5、08月19日：維修B棟10F茶水間上櫃流理台底部腐壞重新用角鋼鐵固定。**

 **6、08月20日：A棟頂樓1-5F冷卻水塔#2循環馬達故障修復送回安裝試機。**

 **7、08月24日：維修A棟3F男廁#2小便斗脫落重新鑽孔固定。**

 **8、08月25日：A棟B2緊急發電機冷卻水箱鏽蝕滲漏問題已通報總幹事處理。**

 **9、08月25日：配合豪勇電機拆除B棟頂樓6-10F冷卻水塔#8風扇馬達故障及**

 **馬達備品安裝試機**

**※資料至109年08月31日止。**

 **填表人； 駿羽消防有限公司 張勝航**

**-5-**