**遠東科技中心AB棟大樓109年11～12月份機電消防維護工作報告**

**一、109年11月份維修報告:**

**1、11月02日：B棟頂樓風扇馬達#3,#6,#8等電磁接觸接點不良重新接過。**

**2、11月06日：配合支援人員更換A棟1-10F女廁電子式緊急求救鈴及張貼黃色**

**標語貼紙。**

**3、11月06日：B3停車場#79車位接地箱接地線檢查及螺絲鬆動重新固定。**

**4、11月11日：檢測AB棟各樓層廁所水龍頭起泡氣，更換部分樓層起泡氣。**

**5、11月11日：B棟各樓層女廁更換電子式緊急求救鈴及張貼黃色標語貼紙。**

**6、11月12日：組裝AB棟1F卸貨區用不銹鋼紅龍欄桿x10支。**

**7、11月17日：大益發電機廠商查修啟動馬達與電瓶電源串接及測試啟動正常。**

**8、11月17日：A棟B2發電機機磁線圈機身外殼除鏽油漆。**

**9、11月25日：B棟B2下蓄水池控制旋轉開關破損更新。**

**10、11月25日：A棟頂樓冷卻水塔1-5F#8風扇減速機維修完成安裝及試機。**

**11、11月28日：抄寫AB棟各廠戶11月份公水私用水錶度數提供會計匯整收費。**

**二、109年12月份維修報告:**

**1、12月01日：B3#63車位消防水池人孔蓋兩側把手斷裂重新製作活動式把手。**

**2、12月02日：A棟B3多處連續壁排水至消防水池管線改為直接將連續壁排水**

**排放至工業放流池不經消防水池管線修改。**

**3、12月08日：A棟2F女廁牆壁磁磚澎共脫落敲除清理。**

**4、12月11日：A棟頂樓乙梯消防管路法蘭滲漏緊急重新鎖緊。**

**5、12月18日：勘驗B棟8F新鮮空氣鼓風機馬達維修及風管修改及保養工程。**

**6、12月21日：A棟頂樓1-5F冷卻水塔#2風扇馬達皮帶損耗更新x2。**

**7、12月21日：AB棟頂樓避雷針及航空燈等設備接點及B3接地線銅排正常。**

**8、12月25日：抄寫AB棟各樓層廠戶公水私用12月份水錶度數。**

**9、12月29日：豪勇電機到場B棟6-10F#1循環水泵浦送回安裝及試機。**

**10、12月31日：豪勇電機到場A棟6-10F#1風扇減速機回廠安裝及試機。**

**※資料至109年10月31日止。**

**填表人； 駿羽消防有限公司 張勝航**

**-6-**