**遠東科技中心AB棟大樓110年5～6月份機電消防維護工作報告**

**一、110年05月份維修報告:**

**1、05月03日：巡查B棟頂樓冰水補水(膨脹水櫃)管路鏽蝕維修更新驗收。**

**2、05月04日：維修更換B棟頂樓6-10F冷卻水塔#8風扇馬達皮帶x2。**

**3、05月05日：B棟頂樓6-10F冷卻水塔水溫控制器故障緊急接線正常運轉及報修。**

**4、05月08日：B棟頂樓6-10F#4風扇馬達皮帶損壞更新。**

**5、05月09日：B棟頂樓6-10F#6風扇馬達皮帶調校。**

**6、05月16日：B棟各樓層男女廁所加裝門後掛鉤施工。**

**7、05月17日：A棟各樓層男女廁所加裝門後掛鉤施工。**

**8、05月20日：B棟2F女廁天花板給水減壓閥滲水更換零件。**

**9、05月24日：維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#4風扇馬達皮帶損耗更新x2。**

**10、05月26日：檢查B2新鮮空氣鼓風機控制開關加裝電驛控制定時運轉。**

**11、05月27日：巡檢AB棟各樓層新鮮空氣鼓風機運轉正常。**

**12、05月27日：巡檢AB棟上下蓄水池揚水馬達運轉正常。**

**13、05月28日：抄寫AB棟各廠戶05月份公水私用水錶度數提供會計匯整收費。**

**二、110年06月份維修報告:**

**1、06月01日：A棟10F男廁#3馬桶排水箱押扣斷裂更換。**

**2、06月02日：B3停車場#122車位旁連續壁地排堵塞積水疏通。**

**3、06月03日：維修B棟頂消防栓逆止閥閥片破損更新。**

**4、06月04日：B棟9F拖把間水槽底部管路鏽蝕重新水泥固定。**

**5、06月05日：巡檢AB棟各樓層新鮮空氣鼓風機運轉正常。**

**6、06月09日：巡檢B1~B3停車場排風機運轉及皮帶磨損狀況。**

**7、06月09日：維修更換B棟頂樓6-10F冷卻水塔#2風扇馬達皮帶x2。**

**8、06月17日：監督豪勇電機維修B棟6-10F冷卻水塔#2風扇減速機更換新機。**

**9、06月17日：更換A棟三部貨梯(#5~#7)電源接觸器。**

**10、06月22日：維修B棟8F男廁#4小便斗牆壁龜裂滲水黏貼水泥速乾**

**11、06月25日：抄寫AB棟各廠戶06月份公水私用水錶度數提供會計匯整收費。**

**※資料至110年06月30日止。**

**填表人； 駿羽消防有限公司 張勝航**

**-5-**