**遠東科技中心AB棟大樓111年07～08月份機電消防維護工作報告**

**一、111年07月份維修報告:**

**1、07月04日：維修A棟頂樓6-10F冷卻水塔#5風扇馬達積熱電驛故障更新。**

**2、07月05日：B棟頂樓1-5F冷卻水塔#3風扇馬達皮帶輪損壞造成皮帶磨損。**

**3、07月15日：巡檢A棟3-6F廁所排風扇及冰水機房內抽風機運轉狀況。**

**4、07月19日：維修更換A棟3F~5F男女廁內天花板排風扇。**

**5、07月21日：維修更換A棟4F冰水機房排風扇馬達電磁接觸器。**

**6、07月23日：維修A棟8F男廁#3馬桶排水箱押扣及止水皮損壞更新。**

**7、07月25日：豪勇電機二人拆除A棟4F及5F冰水機房內排風扇馬達回廠維修。**

**8、07月27日：查勘B棟1F冰機房內火災警報器斷線茶水間感應器接觸點故障。**

**9、07月27日：維修B棟1F男廁洗手台面與整容鏡接縫處打矽利康修補破洞。**

**10、07月28日：配合豪勇電機A棟4F及5F廁所室外排水扇馬達安裝及試機。**

**11、07月29日：維修更換A棟5F冰水機房排風機電磁接觸器及積熱電驛測試正常。**

**12、07月30日：測試AB棟緊急發電機無載運轉及B棟發電機添加電瓶水。**

**二、111年08月份維修報告:**

**1、08月02日：配合清潔公司升降機維修更換A棟1F大廳挑高故障燈管x3。**

**2、08月03日：配合清潔公司升降機維修更換B棟1F大廳挑高故障燈管x8。**

**3、08月05日：維修B棟1F女廁#1馬桶水箱進水器故障更新。**

**4、08月10日：維修B棟5F男廁#1馬桶水器損壞更換新給水器。**

**5、08月13日：維修B3停車場#22車位連續壁排水孔堵塞重新接管疏通。**

**6、08月15日：維修A棟3F男廁#1洗手檯面下水管滲水更新管路。**

**7、08月18日：B1#436車位上方安裝接水盤及排水管重新調位固定。**

**8、08月20日：協助維修更換A棟1F廠戶(燦坤)屋內消防蜂鳴器故障x1。**

**9、08月23日：豪勇電機二人到場拆除B棟頂樓#5風扇皮帶輪回廠維修。**

**10、08月26日：維修B棟6F女廁#1馬桶水箱浮球卡住押扣桿重新調校正常。**

**11、08月28日：抄寫AB棟各樓層公水私用水錶度數供會計人員彙整資料。**

**※資料至111年08月31日止。**

**填表人； 駿羽消防有限公司 張勝航**

**-5-**