**遠東科技中心AB棟大樓112年04～06月份機電消防維護工作報告**

**一、112年04月份工作報告:**

**1、04月06日：維修更換B棟頂樓6-10F冷卻水塔#8風扇馬達皮帶x2。**

**2、04月07日：維修A棟4F走道二線式燈具控制電源開關故障。**

**3、04月10日：豪勇電機維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#5水泵浦(40HP)更新施工。**

**4、04月13日：豪勇電機B棟頂樓6-10F冷卻水塔#5水泵浦底座鐵架固定安裝。**

**5、04月13日：AB棟1-10F女廁緊急壓扣開關更新x20組。**

**6、04月25日：巡視AB棟各樓層冰機房發現B棟6F廠戶主機漏水已通知廠戶。**

**7、04月26日：維修B1停車場車道旁反光鏡遭送貨車輛撞損拆除處理。**

**8、04月27日：維修更換B棟頂樓6-10F冷卻水塔#2風扇馬達皮帶損壞。**

**9、04月27日：抄寫AB棟各樓層公水私用水錶度數供會計人員彙整資料。**

**10、04月30日：測試AB棟緊急發電機無載運轉及B棟發電機添加電瓶水。**

**二、112年05月份工作報告:**

**1、05月03日：A棟1F#149花圃室外消防栓底座管路鏽蝕滲水緊急處理。**

**2、05月08日：維修更換A棟7F男廁內天花板排風機。**

**3、05月09日：會同蓄電池廠商送2組B棟B3緊急發電機用蓄電池更新及測試。**

**4、05月10日：維修B棟頂樓1-5F冷卻水塔#1風扇馬達皮帶損耗更新x2。**

**5、05月11日：維修A棟B1卸貨區升降平台桿切除重新移位線路控制器安裝。**

**6、05月17日：會同台灣機電顧問公司石r查勘A棟小公功率因數器損壞情形。**

**7、05月24日：維修B棟B3消防室內泡沫原液桶減壓閥故障更新。**

**8、05月26日：緊急疏通B棟B2停車場#364旁連續壁積水問題。**

**9、05月28日：測試AB棟緊急發電機無載運轉及A棟發電機添加電瓶水。**

**10、05月30日：疏通A棟1F卸貨區#1升降平台下排水孔堵塞。**

**三、112年06月份工作報告:**

**1、06月02日：維修B2停車場#209車位旁消防栓線路堵塞問題。**

**2、06月06日：B2停車場#245車位上方循環風箱馬達皮帶耗損緊急購料更新。**

**3、06月09日：B棟頂樓1-5F冷卻水塔#1風扇減速機軸承異常關機通知維修。**

**4、06月13日：通知台電公司維修B棟9F廠戶屋內電壓不足變壓器保險絲損壞。**

**5、06月15日：豪勇電機進場維修A棟1-5F#4風扇盤及葉片更新工程。**

**6、06月19日：維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#6風扇皮帶損壞更新x2。**

**7、06月20日：豪勇電機維修B棟1-5F#1風扇減速機故障送修回廠安裝試機。**

**8、06月25日：抄寫AB棟各樓層公水私用水錶度數供會計人員彙整資料。**

**9、06月28日：維修B2停車場20HP排風機皮帶斷裂購料更新。**

**10、06月29日：A棟2F#127,#129前走道PVC地板破損水泥修補。**

**※資料至112年06月30日止。**

**填表人； 駿羽消防有限公司 張勝航**

**-5-**