**遠東科技中心AB棟大樓113年01～02月份機電消防維護工作報告**

**一、113年01月份工作報告:**

**1、01月02日：維修A棟頂樓6-10F冷卻水塔#5風扇馬達皮帶損耗更新。**

**2、01月02日：巡視A棟頂樓1-5F冷卻水塔#4循環水泵馬達運轉異聲回報**

**總幹事通知廠商維修。**

**3、01月05日：A棟169巷人行道矮路燈底部螺絲鏽蝕倒塌暫拆除放置三角**

**錐警示。**

**4、01月08日：豪勇電機現場維修A棟頂樓1-5F冷卻水塔#4水泵馬達軸承**

**更新。**

**5、01月09日：維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#5風扇馬達皮帶損耗更新。**

**6、01月23日：A棟2F茶水間門後牆壁磁磚澎共破損清理及膠帶固定。**

**7、01月25日：A棟7F女廁#1隔板底座木板腐損白鐵框架脫落重新固定。**

**8、01月29日：A棟4F男廁#2馬桶後面壁磚澎共破損緊急清理及膠帶固定。**

**9、01月29日：A棟1F茶水間牆壁壁磚澎共破損清理及黏貼膠帶固定處理。**

**10、01月29日：B棟7F拖把間壁磚澎共破損緊急清理及膠帶固定。**

**11、01月30日：A棟6F男廁#2,#3馬桶後面壁磚澎共破損清理及膠帶固定。**

**二、113年02月份工作報告:**

**1、02月01日：A棟6F男廁地磚澎共破損緊急清理及膠帶固定。**

**2、02月06日：B棟7F女廁窗戶邊壁磚澎共破損緊急清理及膠帶固定。**

**3、02月06日：A棟8F垃圾間門片底部及門栓嚴重鏽蝕拆除及搬移B1。**

**4、02月15日：B棟頂樓消防栓3”連接管底部鏽蝕滲水回報總幹事處理。**

**5、02月16日：A棟1F通風井斜葉板拆除增加B1～B3停車場排風順暢。**

**6、02月16日：豪勇電機進場拆除B棟1F卸貨區#2升降平台支架軸承套回**

**廠重新製作新品。**

**7、02月20日：維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#6風扇馬達皮帶損耗更新。**

**8、11月20日：維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#8風扇馬達皮帶損耗更新。**

**9、11月27日：B棟頂樓冷卻水塔底面四週排水孔堵塞疏通正常。**

**10、11月29日：駿羽消防蘇先生會同電焊工維修B棟頂樓消防栓管路滲漏維**

**修工程。**

**※資料至112年12月31日止。**

**填表人； 駿羽消防有限公司 張勝航**

**-6-**