**遠東科技中心AB棟大樓113年05～06月份機電消防維護工作報告**

**一、113年05月份工作報告:**

**1、05月08日：A棟1F卸貨區#3昇降平台右側高壓油管接頭滲油檢修。**

**2、05月10日：AB棟公設區域(客貨梯機房、電錶室、會議室、緊急發電**

**機室及消防室)滅火器過期收集送換藥。**

**3、05月16日：B棟B3#3車位旁消防栓內太平龍頭滲水重新固定止水。**

**4、05月24日：公設區域滅火器藥劑過期更新完成載回存放。**

**5、05月29日：維修B棟4F女廁洗手台面盆破損更新x1。**

**二、113年06月份工作報告:**

**1、06月03日：B棟5F冰水機房#B8主機循環泵浦滲水通知廠戶維修。**

**2、06月04日：A棟頂樓1-5F冷卻水塔#8風扇馬達皮帶斷裂更新x2。**

**3、06月06日：發電機蓄電池廠商(兆旭)A棟發電機更換4組蓄電池。**

**4、06月13日：B棟頂樓6-10F#8風扇馬達皮帶軸承損壞造成皮帶斷裂已**

**報請廠商維修。**

**5、06月21日：豪勇電機拆除B棟6-10F#8風扇主軸回廠檢修。**

**6、06月21日：自來水派員查勘及拍照園區水錶號碼及位置。**

**7、06月25日：大益發電機廠商二人次AB棟發電機維護保養施工。**

**8、06月26日：駿羽消防維修B棟B2客梯旁消防栓內太平龍頭更新。**

**9、06月27日：B棟頂樓冷卻水塔1-5F#3風扇馬達皮帶損耗更新x2。**

**※資料至113年06月30日止。**

**填表人； 駿羽消防有限公司 張勝航**

**-6-**