**遠東科技中心AB棟大樓113年07～08月份機電消防維護工作報告**

**一、113年07月份工作報告:**

**1、07月03日：協勤豪勇電機派人到場B棟6-10F#8風扇主軸軸承安裝及試機。**

**2、07月08日：協勤豪勇電機送回B棟1-5F冷卻水塔#1, #3循環水馬達安裝試機。**

**3、07月09日：維修B棟頂樓1-5F#1循環水馬達電磁接觸器及積熱電驛更新 x2組。**

**4、07月17日：維修B棟1F卸貨區#4昇降平台控制桿晃動重新焊接固定。**

**5、07月18日：A棟1F走道天花板空調冷凝水滲漏地板緊急接水盤導引排水。**

**6、07月29日：會同豪勇電機查勘A棟卸貨區升降油壓缸及頂樓1-5F冷卻水塔#2循**

 **環水泵故障問題。**

**7、07月30日：豪勇電機進場拆除A棟頂樓1-5F冷卻水塔#2水泵及6-10F#7風扇馬**

 **達回廠送修。**

**二、113年08月份工作報告:**

**1、08月05日：協勤豪勇電機A棟1-5F冷卻水塔#2水泵送回安裝及測試。**

**2、08月06日：協勤豪勇電機送回A棟卸貨區#1升降平台油壓缸安裝及測試。**

**3、08月09日：新鮮空氣機廠商(上峰)查修A棟3F風量不足係鐵板擋住封口造成。**

**4、08月09日：新鮮空氣機廠商(上峰)丈量4F新鮮空氣斜葉板尺寸。**

**5、08月13日：B3停車場#49車位上方循環風扇有異聲軸承損壞緊急關機通報維修。**

**6、08月23日：B棟頂樓6-10F冷卻水塔#6水泵馬達底部避震器損壞關閉使用。**

**7、08月26日：會同鼎垚B3污廢水中間水槽過濾A馬達跳機故障已回報總幹事。**

**※資料至113年08月31日止。**

 **填表人； 駿羽消防有限公司 張勝航**

**-5-**