**遠東科技中心AB棟大樓113年09～11月份機電消防維護工作報告**

**一、113年09月份工作報告:**

**1、09月02日：B棟頂樓6-10F循環水泵因避震器損壞暫時跨接連線運轉。**

**2、09月03日：鉅翔空調完成B棟頂樓1-10F冷卻水塔循環水泵避震器24組更新。**

**3、09月10日：維修B棟1F卸貨區#4昇降平台移位重新校正固定。**

**4、09月13日：修補A棟1F卸貨區入口處水泥地板破損重新鋪設混泥土。**

**5、09月16日：鼎垚公司完成B3污廢水中間水池A泵故障更新施工。**

**6、09月20日：AB棟屋頂消防末端查驗管放水測試正常。**

**7、09月26日：維修更換B棟頂樓6-10F冷卻水塔#8風扇馬達皮帶耗損x2。**

**二、113年10月份工作報告:**

**1、10月04日：巡視機房發現A棟1F冰水機房內A12主機滲水緊急通知廠戶處理。**

**2、10月08日：B棟頂樓6-10F冷卻水塔#2風扇馬達電磁接觸器跳機重新調整。**

**3、10月09日：維修B棟5F男廁#3小便斗沖水電磁閥故障拆除更換。**

**4、10月11日：A棟頂樓6-10F冷卻水塔#3風扇馬達皮帶耗損更換x2。**

**5、10月14日：會同駿羽消防支援人員更新A棟頂樓3樓公設用水水錶x1。**

**6、10月15日：AB棟1樓卸貨區升降平台支架支幹添加牛油潤滑保養。**

**7、10月22日：維修B1機車區#53車位旁水管揭壁處滲水重新防水水泥固定。**

**8、10月24日：巡視機房發現A棟7F-A12冰水主機滲水通知廠戶維修。**

**9、10月25日：巡視機房發現A棟8F-A7冰水主機滲水通知廠戶維修。**

**10、10月29日：維修B棟頂樓1-5F冷卻水塔#3風扇馬達皮帶x2損耗更新。**

**三、113年11月份工作報告:**

**1、11月01日：B棟頂樓冷卻水塔補給膨脹水櫃因颱風倒塌重新固定。**

**2、11月04日：維修B1往B2停車場紅綠警示燈控制面板故障重新清潔啟動正常。**

**3、11月05日：維修B棟#13貨梯內保護木板底層損壞重新固定新木板。**

**4、11月07日：緊急處理A棟B1停車場牆壁電源線槽滲水接水問題。**

**5、11月13日：維修B2停車場#361車位旁連續壁內排水孔堵塞疏通正常。**

**6、11月14日：A棟頂樓屋突地排加裝白鐵過濾網。**

**7、11月20日：B3停車場#121 #122及#182等車位連續壁內地排淤泥清理。**

**8、11月28日：A棟1F卸貨區#6貨梯門前地板破損修補水泥。**

**9、11月29日：維修A棟B1機車區#287車位天花板送風機皮帶調整。**

**※資料至113年11月30日止。**

**填表人； 駿羽消防有限公司 張勝航**

**-6-**