遠東科技中心AB棟大樓115年04月〜05月份機電消防維護工作報告

一、115年04月份工作報告：

1、04月01日：維修B棟1F卸貨區升降平台鐵板斷裂重新焊接固定。

2、04月02日：駿羽消防支援人員到場中庭區水泥地板重新鋪設。

3、04月09日：維修B棟頂樓1-5F#3風扇馬達電磁接觸器拆除檢修更新。

4、04月13日：維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#2風扇馬達皮帶耗損更新x2。

5、04月14日：B棟頂樓1-5F冷卻水水塔#5風扇馬達積熱電驛跳脫重新復歸正常。

6、04月22日：維修B3停車場#63車位地下水抽水泵浦故障更換零件正常運轉。

7、04月24日：維修B3停車場#97車位旁#2排風扇損壞更換新品測試運轉正常。

8、04月27日：維修B3停車場#182車位連續壁內排水孔堵塞疏通淤泥。

9、04月28日：維修B棟7樓男廁#1小便斗自動沖水器感應器故障更新。

10、04月30日：AB棟緊急發電機無載開機關機測試正常。

二、115年05月份工作報告：

1、05月04日：維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#6風扇馬達皮帶損耗更新x2。

2、05月05日：維修B棟4樓乙梯口緊急逃生安全門門弓器故障更新。

3、05月06日：駿羽消防支援人員協助外文及中庭區花圃大理石破損修補施工。

4、05月07日：B棟1-5F冷卻水塔回水管路釋氣閥街頭鏽蝕斷裂緊急止水處理。

5、05月11日：維修B棟頂樓冷卻水塔#4風扇馬達皮帶耗損更新x2。

6、05月18日：豪勇電機三人次進場維修1-5F#6風扇主軸安裝。

7、05月22日：B3停車場#49車位連續壁內排水孔堵塞疏通無效通報請快易通通管。

8、05月26日：維修A棟B3停車場#49車位連續壁配管導水施工。

9、05月29日：B1#4倉庫門鎖故障重新調整焊接維修。

※資料至115年05月31日止。

填表人； 駿羽消防有限公司  張勝航

-5-