遠東科技中心AB棟大樓115年06月〜09月份機電消防維護工作報告

[bookmark: _Hlk241744572][bookmark: _Hlk210891456]一、115年06月份工作報告：
    1、06月03日：維修更換B棟頂樓6-10F冷卻水塔#6風扇馬達皮帶x2。
    2、06月08日：豪勇電機送回B棟頂樓1-5F冷卻水塔#2循環水泵安裝及試機。
3、06月18日：A棟9樓台電公司更換廠戶電容器關閉部份電源。
    4、06月22日：維修B3停車場#148,#186等車位消防栓箱內太平龍頭滲漏處理。
    5、06月24日：豪勇電機二人次到場B棟頂樓6-10F#8風扇馬達線圈燒損拆回維修。

二、115年07月份工作報告：
    1、07月02日：豪勇電機送回6-10F冷卻水塔#8風扇馬達安裝及試機。
    2、07月06日：B棟頂樓1-10F冷卻水塔#2,4,6風扇馬達因總電源保險絲燒損停機
                  ，機電人員緊急處理復歸。
[bookmark: _Hlk221196046]    3、07月13日：維修B棟頂樓1-5F冷卻水塔#5風扇馬達皮帶耗損更新x2。
    4、07月16日：鉅翔空調維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#8風扇馬達中繼線路更新。
    5、07月17日：鉅翔空調維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#2,#4風扇馬達中繼線路更新
    6、07月17日：鼎垚公司進場維修更新B3污廢水放流池水錶。

[bookmark: _Hlk241744612] 三、115年08月份工作報告：
    1、08月03日：鉅翔空調維修A棟頂樓1-5F冷卻水塔#8散熱水架斷裂焊接工程。
    2、08月04日：維修A棟頂樓1-5F冷卻水塔#4風扇馬達皮帶耗損更新x2。
    3、08月10日：維修B棟5樓男廁#2小便斗自動沖水紅外線感應器故障更新。
    4、08月12日：豪勇電機B棟頂樓1-5F冷卻水塔#1水泵膨脹接頭故障更新x1。
[bookmark: _Hlk216082333]    5、08月14日：豪勇電機B棟頂樓6-10F冷卻水塔#4水泵膨脹接頭故障更新x1。
    6、08月27日：維修B棟頂樓1-5F冷卻水塔#5風扇馬達電磁接觸器故障更新。

四、115年09月份工作報告：
    1、09月07日：維修B棟1樓卸貨區階梯玻璃門地絞鍊白鐵蓋脫落重新固定。
    2、09月08日：A棟乙梯屋頂屋凸地排堵塞疏通及清理淤泥。
[bookmark: _Hlk221197074]    3、09月18日：維修B棟頂樓1-5F冷卻水塔#3風扇馬達皮帶耗損更換x2。
    4、09月24日：駿羽消防支援人員協助中庭區階梯地板破損修補施工。
    5、09月30日：會同豪勇電機范r查勘B1機車區鼓風機x2故障原因及安排維修。

※資料至115年09月30日止。 

                                          填表人； 駿羽消防有限公司  張勝航
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